## Planilha de Preços
Cliente |  | SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA |  | PLANILHA ESTIMATIVA
Obra |  | AUDITÓRIO DO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
Sistema |  | PLANILHA ESTIMATIVA DE ITENS DA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO |  |  |  | EPT ENGENHARIA
Emissão Inicial |  | 2021-04-14 |  | SUSTENIDOS TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
Revisão
Data Revisão
Observação
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  | Quant | UNID. | PREÇOS TOTAIS (R$)
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1 | UNIDADES VRF COM EVAPORDORAS DE GRANDE PORTE
1.1 | EVAPORADORA DE 25TR - VAZÃO 12.000M³/H, PRESSÃO TOTAL 49mmca, PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA 25mmca, COM VENTILADOR SIROCCO, FILTRO G4+M5 |  | 2 | cj
1.2 | UNIDADE CONDENSADORA VRF-25TR DO TIPO QUENTE/FRIO |  | 2 | cj
1.3 | CONJUNTO DE COXIN TIPO BORRACHA/MOLA COM 2Hz DE APLITUDE PARA TODOS EQUIPAMENTOS |  | 16 | cj
2 | VENTILADOR
2.1 | VENTILADOR SIMPLES ASPIRAÇÃO DO TIPO LIMIT-LOAD, VAZÃO 27.000M³/H, PRESSÃO TOTAL EXTERNA 30mmca COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA |  | 1 | cj
2.2 | CAIXA DE VENTILAÇÃO ROTOR SIROCCO VAZÃO 17.000M³/H, PRESSÃO TOTAL 45mmca COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA - FILTRO GAVETA G4+M5 |  | 1 | cj
2.3 | CONJUNTO DE COXIN TIPO BORRACHA/MOLA COM 2Hz DE APLITUDE PARA TODOS EQUIPAMENTOS |  | 8 | CJ
3 | REDE DE DUTOS - AR CONDICIONADO
3.1 | REDE DE DUTOS NOVA DE INTERLIGAÇÃO DENTRO DA CASA DE MÁQUINA, FORNECIMENTO DE SUPORTES ISOLAMENTO, ACESSÓRIOS. |  | 1 | CJ
3.2 | SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DA REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES, LIMPEZA INTERNA DOS DUTOS, FORNECIMENTO DE PORTAS DE INSPEÇÃO E PINTURA DAS GRELHAS. (MANTA LÃ VIDRO 38mm ESPESSURA, DENSIDADE 20KFG/M3 |  | 1 | CJ
4 | REDE DE DUTOS- VENTILAÇÃO EXASTÃO
4.1 | LIMPEZA (INTERNA) E PINTURA DOS DUTOS E SUPORTES DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO DO PALCO E SUBSOLO, REDE DE DUTOS NOVA PARA INTERLIGAR AOS DUTOS EXISTENTES |  | 1 | cj
5 | SISTEMA DE CONTROLES E AUTOMAÇÃO
5.1 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLES- PARA PARTIDA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO VRF, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO |  | 1 | cj
6 | SUPORTES / COXINS / BASES DOS EQUIPAMENTOS.
6.1 | SUPORTES/COXINS/BASES METÁLICAS E/OU ALVENARIA PARA OS EQUIPAMENTOS |  | 1 | cj
7 | QUADROS ELÉTRICOS E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | QUADROS ELÉTRICOS |  | 3 | cj
7.1.1 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS PARA AR CONDICIONADO COM ELETRODUTOS, SUPORTES E CAIXAS DE PASSAGEM CHAVES, SECCIONADORAS EM CARGA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA COBERTURA, QUADROS REMOTOS DE PARTIDA, QUADROS ELÉTRICOS DE COMANDO E PARTIDA (ISTO É PARA EXAUSTOR/VAE |  | 1 | cj
7.1.2 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS PARA VENTILADORES COM ELETRODUTOS, SUPORTES E CAIXAS DE PASSAGEM, COBERTURA, QUADROS ELÉTRICOS DE COMANDO E PARTIDA , E COMANDO |  | 2 | cj
8 | REDE FRIGORÍFICA
8.1 | TUBOS RÍGIDOS DE COBRE PARA OS CIRCUÍTOS FRIGORÍFICOS, ISOLADOS TUBOS DE BORRACHA ELASTOMÉRICA COM ESPESSURA DE 23mm, PINTURA APÓS INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO MECÂNICO EM ALUMINIO LISO - 0,6mm |  | 2 | cj
9 | SERVIÇOS DIVERSOS
9.1 | FRETE, IÇAMENTO, LICENÇA PARA GUINCHO, INTERDIÇÃO DE VIA, ETC |  | 1 | vb
9.2 | PROJETOS EXECUTIVOS MECÂNICOS, DIAGRAMAS ELÉTRICOS DE FORÇA E COMANDO, QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO |  | 1 | vb
9.3 | TESTES E BALANCEAMENTO |  | 1 | vb
9.4 | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 | vb
9.5 | ENGENHARIA DE CAMPO |  | 1 | vb
9.7 | SERVIÇOS DE CIVIL A SEREM FORNECIDOS: ABERTURA EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ENTULHO RECOMPOSIÇÃO DAS PAREDES, PINTURA NOS PONTOS DE INTERVENÇÃO PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABERTURA E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DO AUDITÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS, TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM DOS ANDAIMES, TAIS COMO, REMOÇÃO DAS CADEIRAS, PROTEÇÕES DOS CARPETES E OUTROS |  | 1 | vb
9.8 | FORNECIMENTO DE MANUAL TÉCNICO CONTENDO, BASICAMENTE, OS DESENHOS AS BUILT, CATÁLOGOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, INFORAMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, CERTIFICADOS DE GARANTIA |  | 1 | vb
9.9 | CURSO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SUSTENIDOS |  | 1 | vb
10 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA, DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DA GARANTIA FORNECIDA PELOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS
11 | SERVIÇOS A CARGO DO CONTRATANTE
11.1 | CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DE ACÚSTICA PARA AS CASA DE MÁQUINAS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DESSE TRATAMENTO ACÚSTICO
11.2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA EM ELÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DAS ATUAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO CULTURAL, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE TODAS AS CORREÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS
11.3 | SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS PELO TEATRO: PONTOS DE FORÇA PROTEGIDOS, ESPAÇO PARA CANTEIRO DE OBRA, LICENÇAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA,ETC
12 | ITENS OMISSOS |  | 1 | vb
TOTAL - R$ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ESTA PLANILHA É ORIENTATIVA E CABERÁ AO PROPONENTE CONFERÍ-LA E ENDOSSÁ-LA. O PREÇO DEVERÁ SER GLOBAL PARA TODA A INSTALAÇÃO, OPERANDO E ATENDENDO TODAS AS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.
ESTA PLANILHA É COMPLEMENTADA PELOS DESENHOS Nº 6958-DM-EX-01-R02 E 6958-DM-EX-02-R01P E PELO MEMORIAL DESCRITIVO Nº XXXXXXX .